## Slide 1: KOMPENSASI DAYA REAKTIF

## Slide 2: pengantar
kompensasi daya reaktif merupaakan suatu cara untuk mengurangi daya reaktif
kompensasi daya reaktif dengan peningkatan factor daya adalah salah satu upaya untuk optimalisasi pemanfaatan energy listrik.

## Slide 3: Daya
Daya adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha. Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan kerja atau usaha.
Energi "aktif " (dalam kWh) yang diubah menjadi kerja mekanis dan panas
Energi "reactif" (dalam kvarh) yang dibutuhkan oleh rangkaian induktif (transformers, motors...)

## Slide 4: Segitiga Daya
Dari segitiga daya di atas kita dapat melihat bahwa rangkaian AC memasok atau mengonsumsi dua jenis daya: daya aktif dan daya reaktif.
Daya aktif tidak pernah negatif, sedangkan daya reaktif dapat bernilai positif atau negatif sehingga selalu menguntungkan untuk mengurangi daya reaktif untuk meningkatkan efisiensi system
Keuntungan utama menggunakan distribusi daya listrik AC adalah bahwa level tegangan supply dapat diubah menggunakan trafo/transformator, tetapi transformator dan motor induksi peralatan industri tersebut mengkonsumsi daya reaktif
Para Engineer terutama engineer Industri menginginkan bagaimana caranya menurunkan konsumsi daya reaktif guna meningkatkan effisiensi Faktor Daya dengan alasan Teknis dan ekonomis

## Slide 5: Kompensasi daya reaktif
Salah satu permasalahan dalam penggunaan listrik di level industri yaitu masalah faktor daya. Apabila nilai faktor daya lebih rendah dari 0.85 maka pln akan memberikan denda kepada perusahaan tersebut. Untuk mengatasi masalah rendahnya faktor daya atau tingginya daya reaktif, banyak industri atau yang lainnya berusaha memperbaiki faktor daya salah satunya dengan memasang kapasitor bank. Upaya untuk memperbaiki nilai faktor daya atau mengurangi daya reaktif ini disebut kompensasi daya reaktif

## Slide 6: KOREKSI FAKTOR DAYA DENGAN CAPACITOR BANK

## Slide 7
Secara ekonomis dan Teknis, keuntungan capacitor bank :
Ekonomis :
penurunan biaya listrik yang disebabkan oleh:
penurunan biaya energi reaktif
penurunan konsumsi energi aktif dalam kWh (rugi-rugi/losses)
Teknis :
penurunan tegangan drop
peningkatan daya yang tersedia
penurunan rugi-rugi (Joule losses)
Perbaikan kualitas arus listrik bila digunakan sebagai filter harmonik pasif (capacitor + inductance)

## Slide 14: Teknik Perbaikan Faktor Daya
Kompensasi tetap (fixed compensation)
Automatically-controlled stepped capacitor bank
bila rating capacitor bank (kvar) lebih kecil atau sama dengan 15% dari rating transformator yang men-suplai (kVA)
bila rating capacitor bank (kvar) diatas 15% dari rating transformator yang men-suplai (kVA) (daya reaktif di-suplai secara step by step)

## Slide 15: Dimana capacitor dipasang ?
2
3
3
4
6
5
6
1
1. HV capacitor bank on HV transmission network
2. MV capacitor bank on MV distribution network
3. MV capacitor bank for MV consumer
4. regulated or fixed LV capacitor bank for LV consumer
5. LV capacitor bank for MV consumer
6. LV/MV capacitor bank for individual compensation

## Slide 16: CONTOH SOAL