## Slide 1: Keandalan Sistem Distribusi
Laboratorium Simulasi Sistem Tenaga Listrik
Teknik Elektro – ITS Surabaya
Dimas Fajar Uman Putra

## Slide 2: Tujuan Analisis Keandalan
  Mengurangi gangguan pada sistem kelistrikan.
  Meningkatkan kepuasan konsumen listrik.
  Basis untuk pengembangan sistem kelistrikan.
  Menentukan jadwal maintenance.

## Slide 3: MTTF dan MTTR
Mean Time to Failure
  Merupakan waktu rata-rata sebelum terjadi kegagalan pada sistem.
Mean Time to Repair
  Merupakan waktu rata-rata untuk perbaikan komponen yang gagal pada sistem.

## Slide 4: Model Komponen
λA = Laju Kegagalan Aktif (Gangguan/Tahun)
Merupakan bentuk kegagalan komponen yang menyebabkan beroperasinya zona pengaman primer di sekitar komponen yang mengalami kegagalan.
Jika kegagalan aktif telah terisolasi maka breaker akan menutup kembali (reclose).
Contoh: Kegagalan karena hubung singkat
λp = Laju Kegagalan Pasif(Gangguan / Tahun)
Bentuk kegagalan komponen yang tidak menyebabkan beroperasinya pengaman dan pembukaan jaringan karena kesalahan operasi yang tidak meyebabkan pemadaman.
Kegagalan dari komponen itu sendiri dan akan berakhir setelah diperbaiki atau dilakukan penggantian.
Contoh: Kegagalan karena arus hubung singkat yang melewati kapasitas arus CB yang menyebabkan CB tersebut rusak dan gagal beroperasi.
Laju Kegagalan

## Slide 5
System Average Interruption Duration Index (SAIDI)
  SAIDI merupakan rata-rata waktu pemadaman setiap konsumen listrik yang terjadi dalam satu tahun. (Jam/Tahun/Konsumen)
Perhitungan Melalui data Historis:
Perhitungan untuk Prediksi:
Indeks Keandalan

## Slide 6
System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)
  SAIFI merupakan rata-rata frekuensi pemadaman setiap konsumen listrik yang terjadi dalam satu tahun. (Gangguan/Tahun/Konsumen)
Perhitungan Melalui data Historis:
Perhitungan untuk Prediksi:
Indeks Keandalan

## Slide 7
Contoh Soal
MENGHITUNG MTTR dan MTTF
Diketahui data historis sebuah mesin sebagai berikut: 1. Hari ke 0 s.d ke 100: up-time 2. Hari ke 100 s.d ke 107: down-time 3. Hari ke 107 s.d 197: up-time 4. Hari ke 197 s.d 200: down-time
5. Hari ke 200 s.d 290: up-time 6. Hari ke 290 s.d 291: down-time 7. Hari ke 291 s.d 390: up-time
Up-Time total = 100 + 90 + 90 + 99 = 379 hari.
MTTF = (Up-time Total)/(Jumlah Kegagalan) = 379/4 = 94.75 hari.
Down-time total = 7 + 3 + 1 = 11 hari.
MTTR = (Down-time Total)/(Jumlah Down-time) = 11/3 = 3.67 hari.

## Slide 8
Contoh Soal
Gardu A
Jumlah Konsumen = 100
Terjadi pemadaman 1 kali selama 2 jam pada 50 konsumen dengan jumlah daya 200 kVA.
Gardu B
Jumlah Konsumen = 200
Terjadi pemadaman 2 kali selama masing-masing 1,5 jam pada 150 konsumen dengan jumlah daya 300 kVA
Gardu C
Jumlah Konsumen = 300
Terjadi pemadaman 3 kali selama masing-masing 2 jam pada 250 konsumen dengan jumlah daya 500 kVA
*Catatan : Berikut merupakan hasil rekapan dalam periode satu tahun.
SAIFI = (1(Kali) x 50(Konsumen) + 2(Kali) x 150(Konsumen) + 3(Kali) x 250(Konsumen))/600(Total Konsumen) = 1,83 Kali/Tahun.
SAIDI = (2(Jam) x 50(Konsumen) + 3(Jam) x 150(Konsumen) + 6(Jam) x 250(Konsumen))/600(Total Konsumen) = 3,42 Jam/Tahun.

## Slide 9
Perhitungan Prediktif
Metode : Reliability Index Assessment
Metode perhitungan pada ETAP 16.0.0 menggunakan metode reliability index assessment. Reliability Index Assessment merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi keandalan suatu sistem kelistrikan di masa mendatang. Metode ini memprediksi keandalan sistem kelistrikan menggunakan data keandalan setiap peralatan yang dibagi menjadi laju kegagalan dan waktu perbaikan.
Terdapat tiga parameter dasar yang dibutuhkan untuk analisis, yaitu :
Average Failure Rate: λ (Failure/year)
Average Annual Outage Time: U (hr/year)
Average Outage Time: r (hr/failure)
λ merupakan penjumlahan laju kegagalan dari setiap peralatan.
U merupakan penjumlahan (waktu perbaikan x laju kegagalan) setiap peralatan.
r merupakan U dibagi dengan λ.

## Slide 10
Perhitungan Prediktif